## 设备清单
七星社区卫生服务中心污水处理设备需求表
序号 | 名 称 | 规格/说明 | 数量 | 单位
1 | 化粪池 | 1、容积：6m3； 2、尺寸：1000×3000×1500mm； 3、材质：碳钢； 4、防腐：环氧煤沥青涂刷3遍； 5、地埋式； 6、含开挖、弃土外运； 7、含围护措施； 8、含回填，路面恢复。 | 1 | 座
2 | CS钢构一体机 | 1、接触氧化池+沉淀池； 2、沉淀池尺寸：1.5×1.5×1.5m； 3、氧化池尺寸：1.5×2.5×1.5m； 3、材质：Q235A，δ=6mm； 4、有效容积：7.2m3； 5、防腐：环氧煤沥青3遍； 6、含开挖、弃土外运； 7、含围护措施； 8、含回填，路面恢复。 | 1 | 套
3 | 设备基础 | 1、h=200mm； 2、C20素混凝土； 3、尺寸4150×6100mm。 | 1 | 座
4 | 消毒反应池 | 1、尺寸：1000×1200×1800mm； 2、砖砌结构，顶部盖板； 3、含开挖、弃土外运； 4、含围护措施； 5、含回填，路面恢复。 | 1 | 座
5 | 钢盖板 | 1、φ400mm； 2、材质：铸铁； 3、重型结构。 | 2 | 个
6 | 钢盖板 | 1、φ700mm； 2、材质：铸铁； 3、重型结构。 | 2 | 个
7 | 钢盖板 | 1、400×800mm； 2、材质：铸铁； 3、重型结构。 | 2 | 个
8 | 潜水曝气机 | 1、QSB1.5； 2、N=1.5kw； 3、电流：3.7A，电压：380v； 4、转速：2900r/min； 5、频率：50Hz； 6、潜入深度：2m； 7、进气量：22m3/h； 8、进气管口：32； 9、服务面积：4×3.5m； 10、材质：铸铁。 | 1 | 套
9 | 污泥泵 | 1、WQD6-12-0.55 2、Q=6m3/h； 3、H=12m； 4、电压：220v； 5、N=0.55kw； 6、额定电流：4.1A； 7、转速：3000r/min； 8、材质：铸铁； 9、潜污泵。 | 1 | 台
10 | 加药桶 | 1、500L+配套搅拌机； 2、尺寸：φ790×1170mm； 3、材质：PE。 | 1 | 套
11 | 加药泵 | 1、JBB-50/0.7MPa； 2、Q=50L/h； 3、排除压力：0.7MPa； 4、功率：40w； 5、转速：100r/min； 6、膜片规格：60mm； 7、进出口材质：UPVC。 | 2 | 台
12 | 不锈钢护栏 | 1、材质：304不锈钢； 2、围栏范围：包封加药桶及加药泵区域。 | 1 | 项
13 | 电控柜 | 1、开关量控制； 2、手动旋钮开关； 3、室内挂壁式。 | 1 | 套
14 | 电线电缆 |  | 1 | 项
15 | 线槽、线管 |  | 1 | 项
16 | 五金杂件 |  | 1 | 项
17 | 管道及配件 |  | 1 | 项
综合报价
1 | 设备材料费
2 | 安装费用
3 | 调试培训费
4 | 运输吊装费
5 | 交通、差旅费
6 | 措施费
7 | 税费
8 | 合计 | 1+2+…7
控制价 | 19.5万元
报价