## Sheet1
七星区东江社区卫生服务中心综合科氧气设备带参数要求
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 价格
[6 empty] | 单价（元） | 合计（元）
一、医用中心供氧系统
1 | 氧气水平管 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ14； 3、厚度：1mm。 |  | 25 | 米
2 | 氧气进户管 | 1、材质：脱脂紫铜管； 2、规格：φ8； 3、厚度：1mm。 |  | 90 | 米
3 | 管道接驳配件 | 三通、弯头等 |  | 1 | 宗
4 | 焊接三件套 | 1.材质：黄铜转不锈钢 2.焊接尺寸：与管路焊接处尺寸为：Φ8mm: 3.气密性：气源压力为10~15MPa时，各连接部分用涂液法检查无泄漏 |  | 7 | 套
5 | 铝合金设备带 | 1.材质:铝型材 2、设备带规格：≥210mm×60mm，气电分离，三腔式设计，面板厚度≥1.5mm； 3、表面处理：粉末静电喷涂，亚光面； |  | 58 | 米
6 | 设备带开孔 | 终端、开关、插座、呼叫、漏保孔 |  | 150 | 个
7 | 铝合金装饰护槽 | 1.材质:铝型材 2、规格：≥45×30mm 3、表面处理：粉末静电喷涂，亚光面； |  | 15 | 米
8 | 治疗带端盖.隔条 | 200*55mm |  | 22 | 个
9 | 氧气终端 | 1、国标接口，符合YY0801.1-2010标准要求 2、材质要求：铝合金材质。 3、受压性能，接头应能承受0.5MPa气压，不应有泄露； 4、互换接头与其配套的器件应有良好的互换性，装卸应轻便灵活； |  | 29 | 套
10 | 氧气防尘盖 | 国产优质 |  | 29 | 套
11 | 氧气维修阀 | 1、规格：φ8； 2、0.8MP压力下涂液法检测各连接部件无泄漏； 3、开关开启轻松，松紧适宜，关闭时无气体输出； 4、表面光洁无机械损伤。 |  | 7 | 个
12 | 球头球帽 | 1、材质：黄铜 2、规格：Φ14.Φ8 3、厚度：3mm |  | 36 | 套
13 | 楼层、房间穿墙套管 | 1、材质：PVC 2、规格：Φ16 3、厚度：3mm |  | 7 | 个
| 小计 | [5 empty] | 0
二、床头配套电器系统
1 | 大板开关 | 1.规格:1P大板开关； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 |  | 29 | 个
2 | 十孔插座 | 1、规格:10孔； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 |  | 29 | 个
3 | 漏电保护器 | 1.规格:1P-32A； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准 |  | 11 | 个
4 | 床头灯 | 1.规格:LED T8-4W； 2、符合国家强制性产品认证标准 |  | 29 | 个
5 | 防炫目灯罩 | 1.材质:PVC 2.尺寸：400*50mm |  | 29 | 个
6 | 电线套管（蜡管） | 1、材质：尼龙绝缘 2、规格：Φ16 3、厚度：2mm |  | 58 | 米
7 | 电源线 | 1.国标规格型号：BV-2.5mm²， 2.符合国标3C认证要求 |  | 180 | 米
二、小计 | [6 empty] | 0
三、数字医用传呼对讲系统
1 | 医护对讲主机 | ▲1：语音报号：分机呼叫主机时，主机有LED路选指示灯闪亮、，能够区分3位数房间号和床位号的分机呼叫，语音播报来自XXX房间XXX号呼叫；（提供第三方检测报告扫描件） ▲2不间断循环报号：主机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持，如一路或多路同时呼叫，均按呼叫顺序循环报号提醒；（提供第三方检测报告扫描件） ▲3： 未处理语音报号在提示：有未处理呼叫时，系统按呼叫顺序循环报号在提示，语音报xx房间xxx床等待处理；（提供第三方检测报告扫描件） ▲4：语音报卫生间紧急呼叫位置：卫生间有紧急呼叫时，语音提示，屏幕显示具体卫生间报警位置，如XXX房间卫生间呼叫；（提供第三方检测报告扫描件） 5：四级护理级别设定 6：报号次数设置、背景音乐设置、广播功能； 7：主机一键复位 8：分机号任意在主机设定， 9：音量设定：主机可设定呼叫的提示音量、主机的通话音量；分机呼叫主机时可设定白天、晚上二种不同的提示音量，并由主机自动切换； 10：故障自检，定时报警 |  | 1 | 台
2 | 数字对讲分机 | ① 高档外壳，双向通话； ② 采用在线编码方式，可任意设定分机号码； ③ 须配合主机方可使用，与主机之间是手柄双工对讲； ④ 可呼叫护士站主机及对讲； ⑤ 有自带手持呼叫器，含手持呼叫器通话话，使用方便； ⑥ 有呼叫及解除呼叫功能。分机呼叫时，主机有语音播报分机号； ⑦ 与数字主机配合使用，可外接门灯； ⑧ 广播级通话音质，放音逼真、清晰，12首和弦音乐； ⑨ 与主机间只需一条二芯总线，分机与主机间最远通信距离可达1000米。 |  | 29 | 个
3 | 弹簧对讲手柄 | ① 工作电压：DC24V—36V； ② 输出功率：150mW； ③ 手柄线长度：直线150mm； ④ 分机接线： 不小于0.75mm |  | 29 | 个
4 | 走廊显示屏 | 双面显示，正常滚动显示10个最近呼叫的号码，第一位显示呼叫的顺序，后面两位显示床号，没有呼叫的时候显示时间。不需要单独供电，由主机过去的显示屏信号线供电。 |  | 1 | 块
5 | 传呼线 | 1.材质:铜芯线 2.规格:RVV2*0.75mm³ |  | 280 | 米
6 | PVC线管 | 1、材质：PVC 2、规格：Φ16 3、厚度：3mm |  | 35 | 米
三、小计 | [6 empty] | 0
序号 | 项目名称 | 报价
一 | 医用中心供氧系统
二 | 床头配电系统
三 | 医用传呼对讲系统
总报价（小写）：
注意：此报价包含：人工费、材料费、安装费、管理费、利润、税费等所有费用；具体数量单位以现场施工为准，可以现场勘查。