## Sheet1
采购需求
品牌建议 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注
汤浅、松下、east | ★1. UPS采用12V免维护铅酸蓄电池,容量≥100AH，蓄电池设计寿命5-10年。 2. 蓄电池间的连接电压降△U≤3mv。 3. 蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 4. 蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10； 5. 大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常。 6. 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,95％。 7. 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥95％。 8. 安全阀具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。 9. 完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv。 10. 电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。 11. 防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。 12. 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。 13.★电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜0.8%，提供检测报告复印件证明。 14.★ 端电压均衡性：开路电压压差不应超出36mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出50mV，放电状态端电压差不应超出0.4V，提供检测报告复印件证明。 15. ★再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞96%，提供检测报告复印件证明。 16. ★蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 计算浮充电流在任一24h之内的增长率△I和充电结束时蓄电池温度t：△I不应大于50％，t不应大于30℃，提供检测报告复印件证明。 17. ★同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%，提供检测报告复印件证明。 18. ★ 同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，提供检测报告复印件。 19.★报价包含更换蓄电池所需要的铜接排、开关、电池连接电缆、搬运费及安装调试费。 20.★蓄电池与UPS主机完全兼容，具有泰尔检测认证及检测报告，提供检测报告复印件。 | 16 | 节 | 1300 | 20800 | 售后服务及其它： 1、 按国家有关产品规定执行“三包”，免费保修期3年，上门服务； 2、付款方式：验收合格半年后付95%合同金额，质保期满后付5%； 3、报价人含拆除旧电池，在线带电更换UPS蓄电池，不可影响机房任何网络设备运行。