# 采购需求

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室、ICU中央空调系统维保 | 1项 | 医院净化手术室、ICU、辅助用房、的相关系统、设备、设施进行维护、检修、保养等服务。 1、对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修。 2、对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修。 3、对弱电部分调整维修服务。 4、对自动控制系统的自控程序、执行器、净化类电子显示屏进行检查调整、维修服务。 5、对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、维修服务及增加制冷剂。 6、对设备层的水泵进行检查、维修。 7、对净化系统每月巡视检查一次，并将检查的结果填写运行记录。 8、每年协助采购人对手术室、ICU的净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）进行检测，确保符合要求。注：本项检测费用由采购人支付，不含在本项目采购报价中。 9、全年对系统零星修理、技术服务。 10、包含手术室、ICU及辅助用房初中高效过滤器的配件及安装。 一、维护保养操作明细要求 （一）模块化风冷式冷热水机组季节维保内容 1.供冷(暖)季节运行前进行下列各项检查，以确保机组可靠、安全、高效运行： 1.1检查制冷剂的充注量； 1.2检查和测试所有运行控制和安全控制功能； 1.3与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录； 1.4配合检查水系统的运行情况(包括水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等)； 1.5检查调整温控器的设定值； 1.6启动空调机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； 1.7根据运行记录，分析机组存在的问题； 1.8提供检查保养报告。 2.机组运行期间，每月对所保养的机组进行例行检修维护工作： 2.1检查空调机组，调整安全控制装置； 2.2检查控制装置的工作状态； 2.3检查制冷剂的充注量； 2.4检查电机和启动器的运行； 2.5检查阀门组件的运行情况； 2.6检查及紧固各接线端； 2.7检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度； 2.8检查各电磁阀的工作状态； 2.9检查冷媒系统是否有泄漏； 2.10记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修； 2.11记录和报告要求的备件； 2.12提交工作报告。 3.停机期间（维修保养前与使用科室沟通好停机时间），每月进行一次下列各项检查，为下一个供冷(暖)季节的运行作好准备： 3.1检查压缩机-电机组件的各项性能，完成预防性保养的各项任务： 3.1.1记录电压； 3.1.2用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻； 3.1.3检查密封情况； 3.1.4检查操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部件。 3.2执行下列各项操作，检查电机启动器 3.2.1清洁接触器或必要时建议更换； 3.2.2检查连接机构； 3.2.3检查所有接线端，并拧紧； 3.3检查控制面板，确定下列各项： 3.3.1检查安全停机运行行状态； 3.3.2检查所有接线端，并拧紧； 3.3.3检查显示数据的精度和设定值； 3.4检查冷媒系统的下列各项： 3.4.1进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理； 3.4.2按要求补充制冷剂； 3.4.3检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态； 3.5其它：遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；与操作人员沟通。 二、空调系统末端辅助设备维护保养内容 (一)风冷管道式空调机组保养实施项目 1.设备运行期间，供应商每月对末端风机盘管进行巡视检查一次： 1.1检查确认电气控制装置工作状况良好； 1.2检查确认电机工作电压及运行电流正常； 1.3检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； 1.4检查箱体的气密性和水路的密闭性； 1.5根据需要，检查风机传动皮带和皮带轮的状态，必要时更换； 1.6根据需要，每月清洗风柜滤网一次。 2.设备停机期间，供应商对风柜、新风机进行一次全面的月保养工作： 2.1 检查水管路并确认畅通； 2.2检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 2.3检查传动皮带、皮带轮的磨损情况，根据需要进行更换； 2.4调整传动皮带的松紧度、皮带轮同心度； 2.5检查及润滑风机的轴承及电机的轴承； 2.6检测电机绝缘度，确保绝缘度正常； 2.7根据需要更换维修有关坏损部件； 2.8清洗风柜滤网，清洗风柜盘管翅片。 (二)水泵保养实施项目 1.设备运行期间，供应商每月对水泵进行巡视检查一次： 1.1 检查调节水泵的压差及阀门的开启度； 1.2检查确认控制电气装置性能及状况良好； 1.3检查校对电机—水泵的连轴装置及同心度； 1.4检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封； 1.5调整水流压差以满足系统的运行需要； 1.6记录水泵的工作电压、运行电流。 2.设备停机期间，供应商对水泵进行一次全面的季度保养工作： 2.1每年至少一次检查和清洗水泵管路及过滤器，清洁设备； 2.2检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常； 2.3补充电机轴承润滑脂； 2.4检查保养电气控制装置； 2.5清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作； 2.6根据需要更换或维修有关坏损部件。 三、设备清单 序号; 产品名称; 品牌/型号; 单位; 数量. （一）ICU层流维保设备清单. 1; 风冷管道式空调机组; 南京天加/TAC1013; 台; 1. 2; 风冷管道式空调机组; 南京天加/TAC0607; 台; 2. 3; 模块化风冷式冷热水机组; 南京天加/TCA201XH; 台; 3. 4; 冷冻水泵; /; 台; 2. （二）手术室层流维保设备清单. 1; 风冷管道式空调机组; 南京天加/TAC1115; 台; 1. 2; 模块化风冷式冷热水机组; 南京天加/TCA201XH; 台; 1. 3; 冷冻水泵; /; 台; 2. 1.服务期限内供应商必须对维保设备清单的机组进行检修保养，更换配件由采购方支付费用； 2.维保使用的耗材费用由供应商负责； 3.只对设备本体(氟系统)进行维修服务，设备本体之外的诸如管路、供电系统等不在维修之列。如果设备本体之外的诸如管路、供电系统等需要维修更换，则供应商应该以最优惠的市场价格为采购人提供维修服务。 |
| 商务要求 |  |  |  |
| 服务地点 |  | 服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25天内。 |  |
| 报价要求 |  | 竞标报价必须包含《采购内容及要求》所列的所有服务项目的收费及管理所发生的一切成本、税金及其它所有费用的总和。 |  |
| 服务要求 |  | ★1.服务期限内，供应商必须每月派工程师到采购人单位，免费对采购人的相关操作维护人员进行一次专业培训，帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。（维保方案） 2.根据系统具体运行状况，调整及观察空调主机开机、运行状况，为采购人制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。 3.服务期限内，供应商定期每季度二次派技术员到采购人机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。 4.每年停机期间，对上述空调主机设备进行一次季度性的全面检修、维护、保养工作，确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。 ★5.每年必须经过有资质的第三方检测机构进行一次空气质量检测，检测报告里所有检测结果必须达到手术室建设标准GB50333-2013。如检测结果不达标，供应商马上进行全面检修、维护、养护工作，确保10天内通过有资质的第三方检测机构检测，超过一天按合同约定处理。 6.签订合同后10天内必须进行一次全面检修、维护、养护工作。 ★7.供应商必须在响应文件中提供针对本项目的服务人员的数量(不得少于四人)、姓名、证书（电工证、制冷设备维修证、焊工证等，证件必须在有效期内）、2023年7月-2024年2月内任意连续三个月社保缴纳凭证等材料复印件。同时供应商需配置维保负责人一名（必须取得制冷证、电工证以及电工四级及以上资格证），作为该项目对接负责人具体负责联系、协调、督促维保工作进行，对手术室空调系统实行24小时值班维保方式。在接到采购人紧急故障维修通知后， 60分钟内作出维修响应， 4小时内到达现场，进行及时处理。（人员配置） ★8.应急保障：对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，将在24小时(节假日及下班时间4小时)内到达现场(因交通原因延误的除外)进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。（应急方案） 9.每次工作结束后，供应商向采购人提交书面技术服务报告。 10.供应商不定时为采购人提供技术咨询与指导服务。 ★11. 服务期限内，供应商工作人员修理、检测等人工及工具费用均由供应商承担。 ★12. 服务期限内，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托供应商采购，价格应征得采购人认可后供货，并经采购人现场负责人签字认可后方可更换，采购人根据供应商在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清全款。 13. 服务期限内，供应商不承担设备由非供应商人员造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。 ★14在工作过程中由供应商工作人员工作失误导致设备损坏的，其修复费用由供应商全部承担。 ★15.采购人若对供应商的维护保养工作不满意时，有权利要求供应商对其工作进行改进。服务期限内，任何一方不得随意终止本合同。若需要变更或终止本合同时，必须提前一个月以书面形式通知对方，双方友好协商一致，方能生效。 ★16.每次维修、保养需设备科、手术室人员在场，现场拍照，签维保记录，更换配件的话需要总务科、手术室人员进行配件验收。 |  |
| 质量要求 |  | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| 付款方式 |  | 分期支付 第一期：合同履行满半年（6个月）并通过采购人验收合格后支付当年服务费的50%； 第二期：服务期满一年并通过采购人验收合格后支付当年服务费的50%； 每次付款是在维保工作完成并验收合格，采购人收到供应商开具的发票后30个工作日内一次性付清。 |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| 其他 |  | 1.保密要求：①项目实施中涉及到的相关保密数据、资料、文档等按照有关保密规定执行，有对资料保密的义务。不得以商业目的使用该资料或者开发生产其他产品；可根据需要对资料内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可，不得将修改、转换后的数据对外发布和提供。②采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的成果时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.供应商可在响应文件中提供技术方案及后续服务优化措施等。 |  |