| 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： （1）本项目“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者“采购需求”中带“★”的条款，必须满足否则投标无效。 （2）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| 环境监控系统平台配置 |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控系统 （监控平台） | 具备系统首页，支持2/3D切换、设备设施监控、告警管理、能效管理、机架管理、报表管理、门禁监控、视频监控、用户管理、权限管理、联动策略、日志管理、系统管理等功能。 1、平台应支持 20,000,000 测点接入的容量； 2、并发处理能力支持3,000,000/s 的测点刷新能力； 3、平台下发控制指令至设备端时间<5s； 4、从告警发生，至平台生成并发出的时间≤5s； 5、管理服务器利用率CPU占用率<70%，内存占用率≤75%(7)同时在线人员>1000人，不少于500个Web端和500个APP；端用户同时并发访问处理能力； 6、系统报表查询时间每200,000条数据≤10s； 7、平台对1,000,000测点的实时测点数据进行查询时，返回结果的时间≤3s； 8、平台对1,000,000测点的聚合测点数据进行条件和时序查询时，返回结果的时间≤10s； 9、并发告警事件处理能力>3000条。 10、★以上内容需提供CNAS或第三方检测报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 机房环境监控系统 （能效管理模块） | 1、★数据中心能效管理系统软件著作权登记证书或类似能效管理软著； 2、★系统须支持设置各类能效指标的计算公式，实现数据中心指标信息呈现及对标，关键指标包括：PUE、DCiE、PLF、CLF、WUE等； 3、系统须具备用能成本管理功能，具备基于用能单位和用电空间的不同供能类型（包括电、水、油、气）的用能量、费用、价格类型、平均单价信息，可按空间设备对象、统计周期、运行日期查询和导出，并可对某个空间设备丢下的具体用能费用详情进行查看，以图表进。 | 套 | 1 |
| 3 | 机房环境监控系统 （设备管理模块） | 1、★系统须支持展示设备整体概况，设备概览分四个模块分别展示设备资产统计、资产维保统计、维保任务统计和未完成任务单； 2、★系统须支持根据工程配置的设备对象自动生成设备列表，提供全量设备的信息展示，包括设备名称、位置、类型、厂家、型号、维保状态、在架状态、告警状态、设备状态，并提供搜索与筛选功能。支持设备的手动维修操作，可设置维护时长。 | 套 | 1 |
| 4 | 机房环境监控系统 （手机APP模块） | 须具备设备设施监控功能，支持通过多维度进行设备设施监控，包括但不限于：空间、分类、设备等。应可通过移动APP查看各类监控信息。 | 套 | 1 |
| 5 | 短信猫 | 硬件：1个串口DB9（RS232/RS485/TTL）支持短信、电话告警服务接入,SIM：1.8/3V，支持移动、联通、电信网络。 | 个 | 1 |
| 6 | 声光报警器 | 1、工作分贝：110DB/30cm （DC12V时）； 2、闪灯次数：150次/分钟； 3、音源：单音； 4、工作电压：9-15vdc； 5、输出功率：15W。 | 个 | 3 |
| 机房环境监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控系统 （UPS监控模块） | 需监控三相输入电压、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出频率、输入屏电能，输出屏各回路电能、同步/不同步状态、UPS/旁路供电、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障、蓄电池分断器状态、风扇故障、逆变工作状态等。 | 套 | 3 |
| 2 | 机房环境监控系统 （配电监控模块） | 需监控三相电压、三相电流、频率、开关状态。 | 套 | 4 |
| 3 | 配电柜 检测模块 | 同时接入24个单相交流回路，可测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 | 台 | 4 |
| 4 | 开口式互感器 | 100A/50mA；精度：0.5级；开口式、水晶头接口。 | 个 | 14 |
| 5 | 蓄电池 收敛模块 | ★最大可管理检测6组电池、可监控420节电池，实现电池的数据采集、控制、上传和告警，实时监测电池的电压、内阻、温度、SOC、SOH、支持TCP/IP、RS485；1U机架安装、AC220V供电；（需提供测试报告。） | 台 | 3 |
| 6 | 采集单模块 | 12V电池监测单模块：实时单节电压监测、单节在线内阻监测、负极温度监测、SOC监测。 | 个 | 144 |
| 7 | 组电流监测模块 | 监测能力：充放电电流采集。 | 个 | 9 |
| 8 | 电池组电流采集 | 0-400A, Φ40mm。 | 个 | 9 |
| 9 | 普通空调监控 | 485接口，远程红外控制空调。 | 个 | 4 |
| 10 | 区域式漏水 监测套件 | DC 12V供电、非定位式、开关量输出,含漏水绳7.5M。 | 套 | 4 |
| 11 | 温湿度传感器 | 1、显示：LCD显示； 2、测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时）； 3、测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内）； 4、串行输出：RS485； 5、供电电源：12VDC。 | 个 | 8 |
| 12 | 烟雾传感器 | 光电式烟雾传感器、开关量输出。 | 个 | 8 |
| 13 | 红外探测器 | 全方位360°探测、直径6m(安装高度3.6m）、开关量输出、DC 12V供电。 | 个 | 3 |
| 14 | 模块箱 | 500*450*120mm，地板下或挂墙、导轨安装。 | 台 | 3 |
| 15 | 电源 | DC 12V/10A。 | 个 | 3 |
| 16 | 智能数据采集器 | - Linux 操作系统，内置业内主流通讯协议，支持本地数据采集、解析、存储、告警、转发，具备断网续传功能； 2、 采用工业级元器件，处理器具有低功耗、散热好、抗干扰、高稳定等特性； 3、支持ICMP，IP，TCP，UDP、SNMP V2，HTTP，SMTP，ARP，FTP，SSH网络协议；4、 处理器：嵌入式ARM架构； 5、 串口： 8路RS485串口； 6、DI：6个DI； 7、DO：2个DO ； 8、以太网： 10/100/1000M独立网口； 9、电源输出：2路DC 12V/1A； 10、供电电源：AC110~220V / DC204~280V可选； 11、尺寸：1U机架式安装； 12、★需提供CE认证报告。 | 台 | 3 |
| 机房门禁部分 |  |  |  |  |
| 1 | 身份信息识别产品 (智能门禁) | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统； 2、★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（公安部检验报告证明）； 3、★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（公安部检验报告证明）； 4、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置； 5、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹认证；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。 | 台 | 6 |
| 2 | 出门按钮 | PC材质、明装开关，带夜光指示，86大小，可直接墙面安装，无需挖孔或者预埋底盒，NO常开输出。 | 个 | 6 |
| 3 | 磁力锁 | 拉力≥280Kg 、单门磁力锁、带门状态信号输入DC 12V供电。 | 把 | 6 |
| 4 | 门禁专用电源 | DC12V ≥5A，外接7AH DC12V，配6节锂电池断电后可以供6-7小时。 | 台 | 6 |
| 机房视频监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1、★摄像机靶面尺寸为 1/1.8英寸。（公安部检验报告证明）； 2、在2560x1440@25fps下，图像分辨力为1400TVL； 3、最低照度彩色0.0005lx。最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明）； 4、白光摄像机在30米距离下应能探测到目标； 5、彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）； 6、信噪比不小于55dB； 7、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 8、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电； 9、内置 MIC，具有1个RJ45 网口； 10、支持IP66外壳防护等级。 | 台 | 12 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 1、【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，已内置8块6TB硬盘，容量48TB； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 反向供电：1路DC12V 1A； 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 扩展接口：1×eSATA。 2、【产品性能】 输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32×1080P； 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 3、【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张； 目标抓拍：4路视频流（2MP；）； 目标比对：16路图片流； 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索； 目标检索(智搜)：16路。 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机1 | 1、提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 2、交换容量：56 Gbps； 3、包转发率：41.67Mpps； 4、支持IEEE 802.3at/af标准； 5、端口最大供电功率：30 W； 6、整机最大供电功率：370 W； 7、支持PoE看门狗； 8、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 10、支持管理平台管理； 11、支持手机APP管理； 12、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 13、支持远程升级； 14、支持PoE输出功率管理； 15、支持VLAN； 16、支持SNMPv1/v2c协议； 17、支持DHCP Snooping； 18、支持终端安全防护； 19、坚固式高强度金属外壳； 20、安装方式：机架式。 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机2 | 1、提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口； 2、交换容量：20 Gbps； 3、包转发率：14.88 Mpps； 4、支持IEEE 802.3at/af标准； 5、端口最大供电功率：30 W； 6、整机最大供电功率：110 W； 7、支持PoE看门狗； 8、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 | 台 | 2 |
| ★系统集成服务 |  | - 所有本项目所有监控设备安装服务及布线安装、线材辅材服务； 2、实现几个机房统一监控管理和运维。 | 项 | 1 |
| ★商务要求 |  | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于三年（自验收合格之日起计算），质保期内免费进行软件升级及每年不少于两次的巡检服务。短信猫涉及费用支持不少于3年。 2.采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作系统。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，2小时内到达现场，24小时内解决故障。 4.售后服务过程中，中标人如有违反合同约定的情况，采购人有权扣除相应质保金。 5.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 6.交货地点：采购人指定地点。 7、付款方式：合同签订且项目验收合格后，乙方向甲方提供相应金额的合法有效的发票，甲方在6个月内付款合同价的95%（无息），质保期满后付款合同价的5%（无息）。 8.中标人提供的产品必须符合国家、行业的相关质量标准要求。 9.施工完成后，采购人现场根据采购文件要求、采购文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 |  |  |